## protocal
내용 | index | Data Type | 생성 | OID | 비고
전압 | 1 | UINT 16 | 지침 측정전압 전송의 단일 단위(mv) 셀 전압당 2바이트 [Data0/ Data1]. Data0 상위 3 비트는 각각 배터리 균등화 플래그 비트 배터리 과 전압 플래그 비트 배터리 저전압 플래그 비트입니다 (아래 루틴 참조).Data0 하위 5 비트와 Data1은 데이터 비트를 형성합니다. | 1.3.6.1.2.1.32.1.1.1.0 ~ 1.3.6.1.2.1.32.1.1.15.0 | 1번~15번셀의 전압
전류 | 2 | UINT 16 | 전류(0.01A 단위)를 읽고 2바이트 [Data0/Data1]을 반환합니다. 충전 시 양수 값 방전 시 음수 값. 오프셋: 300A . Current_value = (30000 - (Data0 * 256 + Data1)) / 100; 예. 보호 보드 업로드 값: 30101 Current_value = (30000-30101)/100= -1.01 따라서 실제 전류는 1.01A가 방전됩니다. (30000보다 큰 업로드는 방전 30000보다 작은 업로드는 충전 30000은 정지). | 1.3.6.1.2.1.32.1.2.0
SOC | 3 | UINT 16 | 현재 충전 상태 SOC 읽기 2바이트 [Data0/Data1] 반환(단위: 0.01) | 1.3.6.1.2.1.32.1.3.0
용량 | 4 | UINT 16 | 배터리 팩 용량 읽기(단위: 0.01AH) 반환값 2바이트 [Data0/Data1]. 범위: 1AH~600AH | 1.3.6.1.2.1.32.1.4.0
온도 | 5 | UINT 16 | 온도 읽기(섭씨 1도 단위) 주소: 온도 시퀀스용 오프셋 -50도 예. 보호 보드 업로드 값: 0 실제 값: -50도 반환 값은 2바이트 [Data0/Data1]이며 Data0의 상위 3비트는 MOS 온도 PCB 온도 주변 온도이고 상위 4비트는 0으로 배터리 셀의 온도를 의미합니 다. 하위 4비트는 저온 과열 저온 및 과열의 플래그 비트입니다. | 1.3.6.1.2.1.32.1.5.0 개수 1.3.6.1.2.1.32.1.5.1.0 ~ 1.3.6.1.2.1.32.1.5.4.0
경보 및 알람 상태 | 6 | UINT 16 | 배터리 팩 상태를 읽습니다. | 1.3.6.1.2.1.32.1.6.1.0 ~ 1.3.6.1.2.1.32.1.6.5.0
10바이트 [Data0...Data9]
Data0.
BIT0: (Reserved)
BIT1: (Reserved)
BIT2: (Reserved)
BIT3: 모노블록 저전압 결함(V1.3)(결함)
BIT4: 전압 샘플링 라인끊김(결함)
BIT5: 충전 MOS 손상(결함)
BIT6: 방전 MOS 손상(결함)
BIT7: 전압 샘플링 요소 손상(결함)
Data1.
BIT0: 온도 센서 연결이 끊어짐(결함)
BIT1: 전류 샘플링 요소 손상(결함)
BIT2: 역방향 충전기 연결(보호)
BIT3: (예약됨)
BIT4:(예약됨)
BIT5:(예약됨)
BIT6:(예약됨)
BIT7: (예약됨)
Data2:
Bit0: 방전 과열 보호(방전 방지)
Bit1: 방전 저온 보호(방전 방지)
Bit2: 전체 과전압 보호(보호)
Bit3: 시작 실패(보호)
Bit4: 충전 MOS 연결이 끊어짐(상태)
Bit5: 방전 MOS 연결이 끊어짐(상태)
Bit6: 프런트엔드 획득 칩 통신 시간 초과(오류)
Bit7: 전반적인 저전압 보호(보호)
Data3:
Bit0: 충전 상태(상태)
Bit1: 방전 상태(상태)
Bit2: 단락 보호(보호)
Bit3: 과전류 보호(보호) 返回值
Bit4: 과전압 보호(보호)
Bit5: 저전압 보호(보호)
Bit6: 충전 과열 보호(보호 기능)
Bit7: 충전 저온 보호(보호 기능)
Data4:
Bit0: 환경적 냉동 보호
Bit1: 장애 경보 트렁크 노드 조치(V1.3)(상태)
Bit2: 중요 경보 트렁크 노드 조치(V1.3)(상태)
Bit3:(예약됨)
Bit4: (예약됨)
Bit5: (예약됨)
Bit6: (예약됨)
Data5:
Bit0: 강제 충전(상태)
Bit1: 충전 강제 종료(상태)
Bit2: 강제 방전(상태)
Bit3: 강제 종료(상태) 방전 返回值
Bit4: 상태 비트의 가열 패드(상태)
Bit5: MOSFET과열 보호(보호)
Bit6: MOSFET저온 보호(보호)
Bit7: 환경 열 보호(보호)
Data6 。。。(예약됨)
Data7：
Bit0: 예약됨(SOC2 알림을 위해 예약됨)
Bit1: 예약됨(진동 알람용으로 예약됨)
Bit2: 미정-건식 접점 1(타워 제품-화재 경보)
Bit3: tbd건식 접촉2
Bit4: 열림 감지 알람
Bit5: 온도 센서 단락
Bit6: (예약됨)
Bit7:(예약됨)
Data8:
Bit0: 환경 과열 경보(알람)
Bit1: 주변 저온 경보(알람)
Bit2: PCB 과열 경고(알람)
Bit3: 용량 부족 경보(알람)
Bit4: 차압 초과 경보(알람)
Bit5: 방전 온도 알람(충전 및 방전 온도 알람이 구분되는 경우 사용)(알람) (알람)
Bit6: 방전 온도 알람(충전 및 방전 온도 알람이 구분되는 경우 사용)(알람) (알람)
Bit7:(예약됨)
Data9:
Bit0: 개별 과압 경보(알람)
Bit1: 단일 장치 저전압 경보(알람)
Bit2: 일반 과압 경보(알람)
Bit3: 전체 저전압 경보(알람)
Bit4: 충전 과전류 경보(알람)
Bit5: 흐름 경보(알람) 해제
Bit6: 배터리 과열 경보(알람)
Bit7: 배터리 저온 경보(알람)
주기 횟수 | 7 |  | （V1.2） 읽기 사이클 카운트(단위 시간) 2바이트 반환 [Data0/Data1] 사이클 카운트 = Data0*256 + Data1 | Not use
전체전압 | 8 |  | （V1.2） 총 전압 읽기(단위 0.01V) 총 전압 = 데이터0*256 + 데이터1 | 1.3.6.1.2.1.32.1.8.1.0
SOH | 9 |  | （V1.2） SOH 읽기(단위: 0.01%) SOH = 데이터0*256 + 데이터1 | 1.3.6.1.2.1.32.1.9.1.0
보호상태 | 10 |  | （V1.2） BMS 보호 상태 비트 읽기; 보호 상태 비트 = Data0*256 + Data1 | 1.3.6.1.2.1.32.1.10.1.0
* 모듈은 최대 8개 가 있으며 1.3.6.1.2.1.32.1 -> 1이 모듈번호입니다.